UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FACULDADE DE DIREITO - AUDITÓRIO

Memorial Descritivo

Projeto de Instalações Elétricas

Revisão - 1

Setembro / 2015

S U M Á R I O  :

# 1 - OBJETIVO

# 2 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

# 3 - NORMAS

# 4 - CONCEPÇÃO DO PROJETO

# 5 - ILUMINAÇÃO

# 6 - TOMADAS

7 - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA

# 8 - ATERRAMENTO

# 9 - PARÂMETROS DE PROJETO

# 10 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

# 11 - NORMAS DE SERVIÇO

# 12 - RELAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

# 13 - PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE MONTAGEM

## 1 - OBJETIVO

Descrever as soluções técnicas adotadas e especificar os materiais utilizados no desenvolvimento do Projeto das Instalações Elétricas para o Auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, sito Rua da Paz, s/nº - Graça, Salvador – Ba.

## 2 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fernando Lopes Santiago Jr

Engenheiro Eletricista

CREA 20.138-D

## 3 - NORMAS

O projeto foi elaborado de acordo com as prescrições das normas pertinentes, sendo dada especial atenção às seguintes:

- NBR 5.410 / 2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

- NBR 5.413 / 1991 - Iluminância de Interiores.

- NBR 10.898 / 1999 - Sistema de Iluminação de Emergência.

- NBR 13.570 / 1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos.

- Portaria 598 do Ministério do Trabalho e Emprego - NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, de 08/12/2004.

## 4 - CONCEPÇÃO DO PROJETO

A concepção do projeto teve como base o projeto arquitetônico, layout das instalações e solicitações feitas pela equipe responsável pelo projeto quanto à previsão de cargas na unidade.

Na elaboração do projeto procurou-se locar os pontos de distribuição de forma a atender, da melhor maneira, aos possíveis layouts e expansões de carga a serem adotados.

## 5 - ILUMINAÇÃO

- O sistema de iluminação foi composto por circuitos exclusivos para este fim, seção mínima 2,5mm2.

Os índices de iluminamento adotados foram baseados na NBR-5413. O método de cálculo adotado foi o dos Lumens Médios.

- Procuramos criar um sistema de iluminação eficiente, estético e funcional, com a finalidade de proporcionar conforto aos usuários. Os tipos luminárias especificados foram:

- Luminárias para lâmpadas fluorescentes, de alto rendimento para iluminação dos ambientes de uso geral.

- Arandelas e ambientes com dimensões reduzidas e de pouca utilização - luminárias para lâmpadas fluorescentes compactas.

- Blocos autônomos de emergência nas circulações, rotas de escape, saídas, assim como nas áreas internas onde a segurança e a vida possam ser colocadas em risco pela ausência de luz.

- Fontes de iluminação com baterias e projetores halógenos incorporados para o Auditório.

O comando da iluminação nas salas será feito por intermédio de interruptores, a serem instalados nos respectivos ambientes.

Todos os reatores utilizados para lâmpadas fluorescentes deverão ser do tipo eletrônico.

## 6 - TOMADAS

Para a alimentação das tomadas foram previstos circuitos exclusivos a este fim, seção mínima 2,5mm2.

As tomadas para uso geral serão 2P+T, hexagonais, padrão Brasileiro.

Serão protegidos por disjuntores diferenciais-residuais (DR) os circuitos de tomadas que atendam a áreas úmidas, visando desligamento de qualquer equipamento que esteja com valores de corrente de fuga acima do permitido, conforme prescrições das normas pertinentes.

## 7 - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA

O empreendimento será suprido em 220 / 127 Volts, a partir da subestação existente.

Foram especificados os seguintes quadros de distribuição de energia:

| Tag | Local | Descrição |
| --- | --- | --- |
| QGF | Circulação | Quadro geral do empreendimento, abrangendo os alimentadores para os demais quadros e alimentadores para os pontos de força. |
| QFAC-1 | Sala técnica | Circuitos de ar condicionado da máquinas UC-1 e UC-2 |
| QFAC-2 | Circulação | Circuitos de ar condicionado da máquinas UC-3 a UC-14 |
| QL-1 | Circulação | Circuitos de iluminação e tomadas. |
| QL-2 | Reprografia | Circuitos de tomadas para os equipamentos de reprografia. |

Os pontos de força são para ligação dos equipamentos de maior potência: quadro do sistema de ar condicionado QFAC-1 e dimmers.

- O projeto e fornecimento do QFAC- 1 é de responsabilidade do instalador de ar condicionado.

- Não faz parte do escopo desse projeto a interligação do quadro geral projetado (QGF) com a subestação existente.

O anteriormente exposto pode ser visualizado nos diagramas unifilares constantes do projeto.

## 8 - ATERRAMENTO

Adotou-se o sistema TN-S para as instalações. Todo o aterramento deverá partir da malha de aterramento da subestação.

- Todos os quadros deverão ser aterrados, bem como todas as luminárias para lâmpadas fluorescentes e de descarga, motores, condicionadores de ar e demais equipamentos.

- Todas as tomadas deverão ser obrigatoriamente aterradas.

## 9 - PARÂMETROS DE PROJETO

No desenvolvimento do projeto foram adotados os seguintes parâmetros:

- Corrente presumida de curto-circuito: 10 kA

- Fator de potência adotado: 0,92

- Capacidade de corrente dos condutores: adotadas as ampacidades constantes da norma NBR-5410.

- Valores máximos admitidos de queda de tensão: 2% para os circuitos terminais e 3% para os alimentadores, contados a partir do secundário do transformador.

- Temperaturas consideradas: ambiente 35 ºC, do solo 25 ºC

## 10 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Além do que consta nos desenhos do projeto, a execução das instalações elétricas deverá obedecer às seguintes especificações gerais:

Eletrodutos e Acessórios

Deverá ser empregados eletroduto de PVC rígido, fabricados conforme NBR-15.465 / 2007 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho:

As curvas de eletrodutos de diâmetro de até 1” poderão ser executadas na obra, as demais deverão ser pré-fabricadas, de raio longo.

Toda terminação de linhas formadas por eletrodutos roscáveis deverão possuir acabamento por meio de buchas de vedação.

Caixas de Passagem

As caixas de passagem para uso no teto ou parede nas dimensões até 10 x 10 x 5 cm deverão ser PVC da Tigre, Fortilit ou similar.

As caixas de passagem de dimensões maiores que 10 x 10 x 5 cm deverão ser em alumínio, com tampa aparafusável.

Interruptores e Tomadas

Os interruptores devem ser fabricados conforme norma NBRNM-60.669-1 / 2004 – “Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais” e possuir selo de conformidade do Inmetro.

As tomadas e plugues devem ser 2P+T, hexagonais, padrão Brasileiro, fabricadas conforme norma NBR-14.136 / 2002 – “Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização” e possuir selo de conformidade do Inmetro.

Quadros

Todos os quadros fornecidos deverão ser fabricados e ensaiados conforme prescrições da norma NBR-IEC-60439-1 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Parte 1 – Conjuntos com Ensaios de Tipo Totalmente Testados (TTA) e Conjuntos com Ensaios de Tipo Parcialmente Testados (PTTA).

Deverão ser em chapa de aço, com porta equipada com fechadura, instalados de forma embutida, grau de proteção IP-54 (mínimo), contendo os disjuntores indicados nos diagramas unifilares e quadros de cargas constantes do projeto.

Os disjuntores serão do tipo caixa moldada, curva padrão IEC, com corrente nominal conforme quadros de cargas e/ou diagrama unifilar, da Siemens ou similar. Deverão ser fabricados conforme norma NBR-IEC-60.947-2 / 1998 - “Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores” e possuir selo de conformidade do Inmetro.

Não serão aceitos acoplamento de disjuntores monopolares para formação de unidades bipolares ou tripolares.

Todos os disjuntores deverão ser identificados, devendo possuir indicação das respectivas cargas alimentadas. Devem ser previstos espaços para circuitos reserva (cerca de 20%) em todos os quadros.

Deverão utilizar barramento de cobre compatível com a corrente nominal prevista, devendo possuir barramentos de neutro e de terra, sendo que o barramento de neutro deve ser independente do barramento de terra.

Para os quadros onde seja prevista a instalação de disjuntores diferencias-residuais (DR) os barramentos deverão ser apropriados para uso com disjuntor DR.

A pintura deverá ser aplicada em pó à base de epóxi por processo eletrostático, e a chapa deve ser tratada por desengraxamento, decapagem, fosfatização e neutralização.

Reatores

Para lâmpadas fluorescentes os reatores deverão ser eletrônicos, 127 Volts, 60 Hertz, da Philips, Sylvania, GE ou similar. Deverão ser fabricados conforme normas NBR 14.417 – “Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança“ e NBR 14.418 – “Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho”, devendo possuir selo de conformidade do Inmetro.

Lâmpadas

Quando do tipo fluorescente convencional serão nas potências de 16 e 32 Watts, temperatura de cor 4.000 ºK, da Philips, Osram, GE ou similar.

Quando do tipo fluorescente compacta serão na potência de 26 Watts, temperatura de cor 2.700 ºK, com reator eletrônico incorporado, 127 Volts, 60 Hertz, base E-27, da Philips, Osram, GE ou similar.

Luminárias

Para lâmpadas fluorescentes deverão ser empregadas luminárias de embutir, de alto rendimento, com corpo em chapa de aço e refletor em alumínio anodizado, alojamento para reator eletrônico, pintura de acabamento eletrostática em epóxi na cor branca, referência 232 da Itaim ou similar.

- As luminárias para lâmpadas fluorescentes compactas serão dos seguintes tipos:

- Luminária de embutir, corpo em chapa de aço pintada, refletor em alumínio anodizado, pintado na cor branca, referência C-2116 da Lustres Projeto ou similar.

- Arandela, fabricada em chapa de aço, difusor em vidro fosco, pintada na cor branco, referência D-3200, da Lustres Projeto ou similar.

As luminárias de emergência serão dos seguintes tipos:

- Bloco autônomo, 127 Volts, 60 Hertz, da Unitron, Pial ou similar.

- Fonte de baterias com projetores, 127 Volts, 60 Hertz, da Pial, Unitron ou similar.

Condutores

Para circuitos de iluminação e tomadas e condutores de aterramento deverão ser utilizados cabos de cobre, isolação com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halógenos e que não propaguem a chama, isolados para 750 Volts, da Ficap, Prysmian, Inbrac ou similar. Os condutores deverão ser fabricados conforme norma NBR-13.248 – “Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV – requisitos de desempenho” e possuir selo de conformidade do Inmetro.

Para os condutores dos alimentadores dos quadros deverão ser utilizados cabos de cobre, isolação com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halógenos e que não propaguem a chama, isolados para 0,6 / 1 kV, da Ficap, Prysmian, Inbrac ou similar. Os condutores deverão ser fabricados conforme norma NBR-13.248 – “Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV – requisitos de desempenho” e possuir selo de conformidade do Inmetro.

Nas emendas e terminações dos cabos deverão ser utilizados conectores apropriados do tipo terminal prensado, em cobre eletrolítico, da Burndy ou similar.

Materiais Diversos

Todos os parafusos, porcas e arruelas deverão ser em aço galvanizado.

## 11 - NORMAS DE SERVIÇO

Geral

Toda a instalação deverá apresentar um bom acabamento, obedecer às exigências das normas da ABNT, em particular a NBR-5410. Deverão também serem seguidas as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais empregados.

Como os equipamentos a serem utilizados ainda não haviam sido adquiridos até a data de conclusão do projeto, projetamos as instalações baseados em dados de equipamentos típicos, levantados em catálogos de fabricantes.

É conveniente que sejam verificadas as potências e as tensões dos equipamentos adquiridos antes da instalação e energização dos mesmos.

Eletrodutos

Todos os eletrodutos deverão ser cortados sempre perpendicularmente ao seu eixo e retiradas todas as rebarbas que ficarem durante o corte e abertura de roscas.

Após assentados os eletrodutos deverão ser limpos por meio de ar comprimido e passagem de escova pelo interior dos mesmos. Deverão ter a superfície interna completamente livre de rugosidades, rebarbas ou substâncias abrasivas.

Deverá ser mantido no interior dos eletrodutos guia de arame galvanizado nº 12 AWG e tampa das as extremidades visando prevenir a entrada de corpos estranhos.

Emendas, Terminações e Lançamento dos Condutores

Emendas só deverão ser executadas caso sejam estritamente necessárias, devendo ficar localizadas nas caixas de passagem ou no interior das luminárias, não sendo permitido, em nenhuma hipótese, serem executadas ao longo do percurso ou no interior de eletrodutos.

As emendas devem ser feitas de modo a se garantir a continuidade elétrica e o isolamento do condutor. Somente serão aceitas emendas com simples trançamento de condutores para seções até 4 mm2. O isolamento das emendas deve ser feito com resistência superior ao isolamento original.

Nas emendas e terminações dos cabos de baixa tensão deverão ser utilizados conectores apropriados tipo terminal prensado, em cobre eletrolítico, da Burndy ou similar.

A recomposição da isolação nas emendas deverá ser feita com fita isolante de autofusão até pelo menos a espessura do condutor isolado. Deverá ser aplicada então pelo menos uma camada em meia sobreposição de fita plástica isolante.

Nas terminações e nas caixas de passagem os condutores deverão ser identificados por meio de anilhas plásticas com marcação indelével da Hellermann ou similar.

Todos os condutores deverão ser identificados nas extremidades de acordo com os números dos circuitos indicados no quadro de cargas ou diagrama unifilar.

Os condutores classe 450 / 750 Volts deverão ser identificados por anilhas e por cores, da seguinte forma: todo condutor neutro deverá ser na cor azul, condutor de aterramento na cor verde e fases nas cores preto, vermelho e branco.

Cada fase terá um condutor com cor própria. Deverá ser providenciado para que um condutor de uma cor esteja associado a uma mesma fase em todos os circuitos.

Os condutores classe 0.6 / 1 kV fornecidos com capa externa na cor preta deverão ser identificados por meio de anilhas.

Quando do lançamento dos cabos deverá ser usado talco industrial ou vaselina para facilitar o puxamento. O uso de graxa de qualquer tipo não é recomendável.

Os condutores só deverão ser lançados depois de completada a rede de eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que possam vir a danificá-los.

Todos os condutores de um mesmo circuito deverão ser instalados em um só eletroduto.

Testes e Comissionamento da Instalação

Após a conclusão da montagem, as instalações deverão ser comissionadas conforme Capítulo 7 da NBR-5410 – Verificação Final.

Ao final dos procedimentos de testes e verificações deverá ser emitido laudo, assinado por engenheiro eletricista, atestando que as instalações atendem às prescrições da norma NBR-5410 e da Portaria NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do Trabalho, e que se encontram aptas para operação.

## 12 - RELAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

Este memorial é complementado pelos desenhos e documentos listados abaixo, que são considerados como plano básico de engenharia e não mostram necessariamente detalhes de instalação. Será de responsabilidade da Instaladora a solução adequada de acordo com cada caso específico de montagem:

Desenhos:

- AUD-ELE-01 - Iluminação e Tomadas

- AUD-ELE-02 - Alimentadores e Ar Condicionado

- AUD-ELE-03 - Diagramas Unifilares e Quadros de Cargas

Documentos:

- LM-AUD-ELE-01 - Lista de Materiais - Eletricidade

- MD-AUD-ELE-01 - Memorial Descritivo - Eletricidade

## 13 - PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE MONTAGEM

13.1 - Durante a fase de elaboração da proposta

- A empresa proponente deverá visitar o local dos serviços antes de elaboração da proposta.

- A planilha de quantitativos é referência para elaboração da proposta. Quaisquer diferenças verificadas devem ser relacionadas e quantificadas em planilha complementar por ocasião da abertura da licitação.

13.2 - Durante a execução das instalações

- O proponente deverá fornecer todo o material de marca, modelo ou fabricante indicado na planilha. O uso de produto similar fica condicionado à aprovação plena da equipe técnica da Contratante ou Responsável Autorizado. Considera-se como similar o produto de outro fabricante que apresenta rigorosamente as mesmas características, performance, acabamento, padrão de qualidade e seja fabricado com os mesmos materiais básicos.

- Toda a instalação deverá apresentar um bom acabamento, dentro das boas práticas de engenharia e obedecendo às exigências das normas pertinentes. Deverão também ser seguidas as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais empregados.

13.3 - Após a conclusão das instalações

- Fornecer original reproduzível de projeto “Conforme Construído”, caso a instalação tenha sido efetuada de forma diferente do projetado.

- Devolver ao Cliente todas as publicações técnicas pertinentes a equipamentos e materiais recebidos tais como catálogos, manuais de instrução, etc.

- Fornecer conjunto de cópias encadernado contendo todos os relatórios de ensaio realizados nos equipamentos e instalações durante o comissionamento.

- Emitir laudo, assinado por engenheiro eletricista, atestando que as instalações atendem às prescrições da norma NBR-5410 e da Portaria NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do Trabalho, e que se encontram aptas para operação.