| Rua Ewerton Visco, 290, Sl 1104, Edf. Boulevard Side Empresarial Caminho das Árvores – Salvador / BA – CEP: 41.820-022 Tel.: (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001 www.jcaengenharia.com.br |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA ISAÍAS ALVES |  |  |  |
| MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  |  |
| CLIENTE: | VOLUME | REVISÃO | DATA |
| UFBA | 01 / 01 | 00 | 11 / 03 / 2016 |

SUMÁRIO DESCRITIVO

1.	objetivo	3

2.	Normas pertinentes	3

3.	cálculo de fontes de alimentação e baterias	3

3.1.	Capacidade Mínima da Fonte de Alimentação Principal	3

3.2.	Capacidade Mínima da Bateria	3

## objetivo

Esse documento tem por objetivo dimensionar as capacidades mínimas da fonte de alimentação principal e da bateria para o SDAI proposto, conforme estabelece a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Normas Técnicas Internacionais vigentes.

## Normas pertinentes

O projeto foi elaborado em consonância com a legislação vigente sendo empregados os seguintes conjuntos de normas técnicas:

- NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;

- NBR 17240:2010 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos.

## cálculo de fontes de alimentação e baterias

### Capacidade Mínima da Fonte de Alimentação Principal

De acordo com a norma ABNT NBR 17240, a capacidade mínima da fonte de alimentação principal do sistema deve ser 20% superior a corrente total do sistema em alarme. Entretanto, a capacidade mínima da fonte de alimentação foi calculada para uma corrente 25% superior a corrente total de alarme, aumentando a confiabilidade do sistema:

Capacidade mín. da fonte de alimentação principal (A) = 1,25 x Corrente em alarme total / 1000

Capacidade mín. da fonte de alimentação principal (A) = 1,25 x 752,29 / 1000

| Capacidade mínima da fonte de alimentação principal (A) = | 0,940 A |  |
| --- | --- | --- |
| Capacidade central DXc-4 (A) = |  | 4 A |

### Capacidade Mínima da Bateria

De acordo com a norma ABNT NBR 17240, a capacidade mínima da bateria do sistema deve ser 20% superior a soma da corrente total do sistema em repouso durante 24 horas com a corrente total do sistema em alarme durante 5 minutos. Entretanto, a capacidade mínima da bateria foi calculada para uma corrente 25% superior a corrente total, aumentando a confiabilidade do sistema:

Cap. mín. bateria (Ah) = 1,25 x (24 x Corrente repouso + 5/60 x Corrente em alarme total) / 1000

Cap. mín. bateria (Ah) = 1,25 x (24 x 341,68 + 5/60 x 752,29) / 1000

| Capacidade da bateria (Ah) = | 10,4 |
| --- | --- |
| Bateria escolhida DXc-4 (Ah) = | 12 Ah |