UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

- SUMAI

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE ACÚSTICA

UFBA – LAPAG

Joaquim Gonçalves

Arquiteto e Urbanista - CAU- A1667-5

SALVADOR (BA)

AGOSTO / 2016

ÍNDICE GERAL

MEMORIAL DESCRITIVO

01.- OBJETIVO	3

02.- APRESENTAÇÃO DO PROJETO	3

03.- PREMISSAS	3

04.- ISOLAMENTO ACÚSTICO..................................................................................................................................

05.- CONDICIONAMENTO ACÚSTICO	4

Fixação dos Tempos Ótimos de Reverberação	4

Cálculos Realizados	4

Materiais e Revestimentos Propostos	5

06.- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	5

LABORATÓRIO DA POS GRADUAÇÃO DE GEOCIÊNCIAS - IGEO

# 01.- OBJETIVO

O presente Memorial tem como objetivo descrever e justificar tecnicamente as soluções propostas para o Tratamento Acústico dos laboratórios do subsolo do LAPAG – IGEO situado no Campus de Ondina, em Salvador-Bahia.

Normas Técnicas

Serviram de base para a elaboração dos estudos, além das Normas Internacionais concernentes, as seguintes Normas Técnicas da ABNT:

a) - NBR-12.179:	Tratamento Acústico em Recintos Fechados;

b) - NBR-10.152:	Níveis de Ruído Para Conforto Acústico;

c) - NBR-10.151: 	Avaliação do ruído em Áreas habitadas visando o conforto da comunidade.

# 02.- APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Todos os documentos técnicos foram elaborados em software específico de computador compatível com o MS-Office e serão entregues também em meio magnético para futura referência do cliente. O Desenho Técnico foi elaborado em software específico de computador compatível com o AutoCAD e também será entregue em meio magnético.

# 03.- PREMISSAS

Devido à grande quantidade de ruídos gerados pelo laboratório de granulometria e suas salas anexas (sala de corte e laminação), houve a necessidade de um isolamento acústico, afim de impedir que o funcionamento dos ambientes citados impeçam a boa utilização das áreas do LAPAG.

# 04.- ISOLAMENTO ACÚSTICO

Objetivo

O isolamento acústico de salas tem como objetivo proteger o recinto contra os ruídos de origem externa e os de origem interna, de modo que os níveis sonoros no interior do recinto fiquem enquadrados dentro das recomendações da NBR-10152 da ABNT e demais normas pertinentes.

- Instalação de vedações acústicas perimetrais;

- Utilização de esquadrias com isolamento acústico (ver detalhes);

- Instalação de forro mineral de lã de mineral com capacidade de reduzir os ruídos.

- Instalação de conjunto isolante composto por dois painéis de placas acústicas com espaçamento de 20 cm entre os mesmos, com uma perda de carga resultante superior a 45 dB (vide memória de cálculos abaixo).

Abaixo temos cálculos que determinam a perda de transmissão PT entre as paredes perimetrais de cada sala, provando que é prescindível a utilização de paredes duplas ou outras estratégias que alterem a morfologia perimetral das salas nas paredes laterais.

Considerando a utilização de equipamentos, que podem produzir ruídos com alto volume, e a localização de salas de aula no andar superior, é adotado um sistema de placas acústicas sobre o forro para proteger as salas de aula. Memorial com capacidade de perda de transmissão do sistema abaixo:

## Materiais Propostos

Na determinação dos materiais a serem aplicados nas Salas foi levada em consideração além das solicitações feitas pela arquitetura, o acabamento dos materiais e, principalmente, a sua adequação aos resultados preconizados pelas normas para a obtenção de um resultado acústico tecnicamente e economicamente aceitável.

*  Para conjunto isolante é adotado planos em placas acústicas e=50mm NRC 0,90, Sonex illtec, fabricação OWA sonex ou equivalente técnico; Entre os planos deve ser locada lã de rocha em flocos THERMAX®, isentos de resinas e materiais orgânicos, diâmetro médio entre 6 e 7 micra, fabricação Rock Fibras ou equivalente técnico.

*  Sob o piso dos laboratórios e sala de corte deve ser instalada uma manta acústica 100% fibra de poliéster, fabricação EcoSilenzio ou equivalente técnico;

* O acesso aos ambientes deve ser em portas acústicas em aço carbono com espessura de 80mm e massa de 50kg/m² completa, com capacidade de isolamento de 50dB, com tratamento acústico em todos acessórios, referência porta acústica linha profissional, fabricação vibrasom ou equivalente técnico;

* As esquadrias serão visores acústicos com vidro de 10mm, quadro em chapa de aço carbono, câmara interna desidratada e acabamento interno em chapa perfurada galvanizada, com capacidade de isolamento de 50 dB, fabricação vibrasom ou equivalente técnico.

# 05.- CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

Objetivo

O Condicionamento Acústico tem como objetivo garantir ao recinto tempos de reverberação aceitáveis em todas as frequências normativas de cálculo, de forma a permitir a boa audição da palavra para todos os ouvintes.

## Fixação dos Tempos Ótimos de Reverberação

A fixação do valor básico do Tempo Ótimo de Reverberação admitido nos cálculos partiu da consideração de que a sala é destinada para “Conferências”.

O tratamento acústico proposto contemplou a obtenção de valores de tempo ótimo bem próximos aos valores recomendados nas frequências normativas de 125 a 4000 Hz, de modo que resultou uma curva tonal de boa qualidade para estas frequências. As normas permitem tolerância de + ou - 10% para os valores calculados nas diversas frequências. Na prática, tolerâncias ainda maiores são aceitáveis.

## Cálculos Realizados

## Materiais e Revestimentos Propostos

Na determinação dos materiais e revestimentos a serem aplicados nas Salas foi levada em consideração além das solicitações feitas pela arquitetura, o acabamento dos materiais e, principalmente, a sua adequação aos resultados preconizados pelas normas para a obtenção de um resultado acústico tecnicamente e economicamente aceitável.

Em função à versatilidade e imprevisibilidade de produção dos ruídos nos laboratórios é adotada, neste sistema de proteção acústica, uma área de superfície para paredes superior à resultante do cálculo de condicionamento acústico para instalar os painéis acústicos.

* Para o forro é indicado utilizar forro acústico em lã mineral, e= 15mm NRC= 0,70, Fabricação OWA sonex, tipo modular, linha mineral Janus ou equivalente técnico;

* Para paredes é adotado revestimento espoja em placa acústica e=50mm NRC 0,90, Sonex illtec, fabricação OWA sonex ou equivalente técnico;

# 06.- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Conferir todas as medidas no local, inclusive das esquadrias;

- No caso de utilização de sistema de ar condicionado/ventilação optar por aparelhos Split, com o mínimo de aberturas possíveis para passagem de tubulação, afim de não prejudicar o isolamento acústico das Salas;

- Todas as possíveis alterações que se façam necessárias durante a obra deverão ser consultadas e aprovadas pelo projetista de acústica;

- Os valores finais resultantes, após a sala concluída e acusticamente tratada podem se desviar dos tempos ótimos admitidos nos cálculos tendo em vista a grande quantidade de fatores que influem no resultado final, entre os quais são mais preponderantes os valores admitidos para os coeficientes de absorção que variam de autor para autor e de fabricante para fabricante, além dos procedimentos de montagem, esperando-se todavia um resultado final satisfatório, situado dentro das tolerâncias admitidas, se forem obedecidas as recomendações de projeto;

- Todos os materiais e revestimentos especificados neste projeto tem a característica de não-propagadores de chamas e não-emissores de gases tóxicos;

- Quando da execução da obra acústica todos os materiais adquiridos deverão apresentar testes de laboratórios certificados ou do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.