UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

- PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria de Planejamento do Espaço Físico

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA FEDERAÇÃO

SALVADOR

MAIO/2009

ÍNDICE

1	GENERALIDADES:	4

1.1	OBJETIVOS	4

2	INFORMAÇÕES PRELIMINARES:	4

2.1	PROJETOS – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	4

2.2	DESENHOS COMPLEMENTARES	4

2.3	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INTERVENÇÃO	4

3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.	5

3.1	PROJETO DE CANTEIRO	5

3.2	ABRIGO DE MATERIAIS	5

3.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	5

3.4	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	5

4	FISCALIZAÇÃO DA OBRA.	5

4.1	DESCRIÇÃO	5

5	PREPARO DO LOCAL DE TRABALHO	6

5.1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	6

5.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	6

5.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ELÉTRICA	6

5.4	ANDAIMES E BANDEJAS	6

5.5	TAPUMES	6

5.6	DEMOLIÇÕES	6

6	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	7

7	ESTRUTURA	7

7.1	CONCRETO	7

8	IMPERMEABILIZAÇÃO	7

8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS ÚMIDOS	7

8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA	8

8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS	8

8.4	PROTEÇÃO MECÂNICA	8

9	ELEMENTOS DE FECHAMENTO	8

9.1	BLOCOS CERÂMICOS	8

10	REVESTIMENTOS	8

10.1	LADRILHOS CERÂMICOS	8

11	PAVIMENTAÇÕES	9

11.1	PORCELANTO	9

11.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA	9

11.3	CIMENTADO	10

12	PEITORIS	10

12.1	PEDRA	10

13	SOLEIRAS	11

13.1	PEDRA	11

13.2	ALTA RESISTÊNCIA	11

14	RODAPÉS	11

14.1	PEDRA	11

15	ALIZAR	11

15.1	PEDRA	11

16	FORROS	11

16.1	FORRO EM GESSO ACARTONADO:	11

17	MARCENARIA E CARPINTARIA	11

17.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA	11

17.2	ARMÁRIO/BANCADA.	12

18	SERRALHARIA	12

18.1	PORTAS EM ALUMÍNIO	12

18.2	JANELAS EM ALUMÍNIO	12

19	FERRAGENS	12

19.1	PORTA DE MADEIRA INTERNA	12

19.2	MOLA DE PORTA	12

19.3	ESQUADRIA DE ALUMINIO	13

20	VIDROS	13

20.1	VIDRO PLANO	13

20.2	VIDRO TEMPERADO	13

21	PINTURA	13

21.1	PAREDES INTERNAS	13

21.2	PINTURA COM TINTA EPOXI.	13

21.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA	13

21.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO:	13

22	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	14

22.1	PEÇAS SANITÁRIAS	14

22.2	METAIS SANITÁRIOS	14

23	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	15

24	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	15

25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15

26	DIVERSOS	16

26.1	BANCADA EM AÇO INOX:	16

26.2	BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTE:	16

26.3	BATE MACA	16

26.4	ESPELHOS:	16

27	LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL	16

# GENERALIDADES:

## OBJETIVOS

O presente documento corresponde às especificações técnicas referentes às obras de reforma e ampliação do Centro Cirúrgico da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, localizado no Campus Universitário do Canela, no Bairro do Canela, Salvador-BA.

O objetivo deste documento é estabelecer as indicações, localizações e especificações de todos os serviços relacionados com a execução desta obra.

Os serviços serão executados em estreita observância às indicações constantes dos projetos a seguir referidos, cujos responsáveis técnicos estão indicados.

No caso de divergências de informações entre Memoriais, Especificações e Partes Gráficas deverá ser adotado o item mais restritivo e a favor da segurança e da qualidade.

O construtor deverá ter procedido à prévia visita ao local onde será realizada a obra, bem como , minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos, de modo a  seguir as orientações e determinações do  Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, nos itens  Procedimentos – Preliminares 01 – Disposições Gerais – P-01.AAA.1, subitens 5 e 6 e Procedimentos – Preliminares 01 – Projetos – P-01.PRO.1

# INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

## PROJETOS – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

### PROJETO ARQUITETÔNICO

- Arq. Nelson Naelson de Almeida Damasceno

- CREA 25027- D

### PROJETO ELÉTRICO, COMUNICAÇÕES E SPDA.

- POOL Engenheiros Associados

- Responsável Técnico Engº Fernando Santiago

- CREA 20138-D

### PROJETO HIDROSSANITÁRIO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

- Engº Brucinei Farias

- CREA 15.430 – D

### PROJETO DE AR CONDICIONADO

- MSA

- Responsável Técnico Engº Mário Sérgio Pintos de Almeida

- CREA 25.667 – D

## DESENHOS COMPLEMENTARES

Durante a execução da obra poderá a UFBA, através do Setor de Projetos, da Assessoria de Planejamento do Espaço Físico da PROPLAD, apresentar desenhos complementares que deverão ser considerados pelo Construtor e anexados aos demais documentos gráficos e escritos que informam o presente projeto.

## DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INTERVENÇÃO

O Centro Cirúrgico esta localizado no 10 pavimento da Faculdade e será totalmente reformada a afim de atender as Normas da ANVISA assim as novas demandas acadêmicas, para tal serão demolidas todas a infra-estruturas hoje existente.

### ÁREAS INTERVENÇÃO

A área de intervenção é de aproximadamente 235,00m2.

# INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.

## PROJETO DE CANTEIRO

O Construtor deverá apresentar antes do início das obras a planta do canteiro de obras para a aprovação pela Fiscalização, constando no mínimo de:

### Barracão com os seguintes cômodos devidamente dimensionados e individualizados: escritório para Administração da obra, sala para Fiscalização da PCU, depósito de materiais, vestiários e instalações sanitárias para pessoal operacional.

### Silos para agregados devidamente individualizados e sinalizados;

### Local definido para estocagem de bota fora/entulho, cujo volume não poderá exceder a 15,00 m3, obrigando-se o Construtor a retirar o material, em 24 horas, quando atingido esse volume.

## ABRIGO DE MATERIAIS

O abrigo provisório deverá ser construído para atender à fiscalização e os materiais perecíveis como cimento, cal e gesso, que poderão, eventualmente, ficar armazenados. Deverão ser previstas, também, instalações sanitárias, elétricas e de telefonia. Os alojamentos deverão ter paredes de madeira, piso cimentado e cobertura.

Deverão ser obedecidas as recomendações e determinações do caderno de encargos da PINI, 4ª edição, além da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (Mtb).

O solo será nivelado e receberá uma camada de concreto desempenado. As paredes serão construídas em chapas compensadas, fixadas nas peças de madeira, cravadas 60cm no solo a cada 1,10m. A cobertura deverá ser feita com peças de madeira e telhas de fibrocimento.

## INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Será realizado fechamento em tapume de compensado com altura mínima de 2,20 m em relação ao nível do terreno, dispondo de abertura única e portão para veículos de carga e pedestre, em volta de toda a obra, de modo a permitir a circulação de veículos e respeitando um afastamento mínimo de 6,00 m em relação à edificação. Nas proximidades destes portões deverá ser instalado o placar com a coleção de placas de todos os intervenientes do projeto, de acordo com as normas específicas do CREA. O modelo da placa será fornecido pela Coordenadoria de Planejamento do Espaço Físico da UFBA. A placa da obra deverá ser colocada em local previamente definido pela Fiscalização e seguir as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Implantação e Administração 02 – Placas de Obra – P-02.PLA.1

## PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

O Construtor obriga-se a manter o livro DIÁRIO DE OBRAS para os registros diários das ocorrências durante todo o período de vigência do contrato. Além dos registros rotineiros, toda comunicação que envolva segurança da obra, modificação de projeto, acréscimo e/ou supressão de serviços, serviços extraordinários, descumprimento de cláusulas contratuais e outros que o Construtor julgar relevantes deverão ser formalizados através do Diário de Obras. Além desses, o Construtor deverá registrar os dados de rotina da obra como: condições do tempo, data de início e término das etapas da obra, número de operários por categoria, entrada e saída de equipamentos etc.

# FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

## DESCRIÇÃO

- A fiscalização da obra estará a cargo da PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO – PCU/UFBA, através da Diretoria de Obras.

- As obras não poderão ser iniciadas sem a autorização do Fiscal de Obra designado pela PCU, através da Ordem de Serviço.

- Caberá ao construtor contratar técnico habilitado para fiscalização da obra, responsabilizando-se por todas as despesas com salários e obrigações sociais. O técnico será indicado pela contratante.

# PREPARO DO LOCAL DE TRABALHO

## INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no it’em Procedimentos – Implantação e Administração 02 – Instalação Provisória de Água – P-02.INS.1.

## INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Implantação e Administração 02 – Instalação Provisória de Esgoto – P-02.INS.2.

## INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ELÉTRICA

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Implantação e Administração 02 – Instalação Provisória de Energia Elétrica – P-02.INS.3.

## ANDAIMES E BANDEJAS

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Andaimes 02:

Condições Gerais – P-02.AND.1, subitem 4;

Simplesmente Apoiados – P-02.AND.2;

Suspensos Mecânicos – P-02.AND.3;

Em Balanço – P-02.AND.4

## TAPUMES

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Implantação e Administração 02 – P-02.TAP.1

## DEMOLIÇÕES

Incluem entre os serviços preparatórios do local de trabalho as demolições, retiradas e expurgos necessários a deixar o local onde será construído o prédio em condições de receber os serviços previstos, conforme definem os desenhos do projeto arquitetônico, seus projetos complementares e estas especificações.

- Na implantação do canteiro de obras, escavações, eventuais demolições e erradicações e/ou podas de árvores deverão ser tomados cuidados especiais para que não seja afetada a estrutura de prédios e/ou estrutura vizinhas.

- O construtor deverá levar em conta que todos os materiais ou equipamentos provenientes das demolições são de propriedade da Universidade Federal da Bahia e, nesse sentido, deverão colocar à disposição da Fiscalização para autorizar o descarte ou recolhimento no almoxarifado da Prefeitura do Campus/UFBA.

- Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que todas as demolições tenham sido concluídas e todo o refugo proveniente destas demolições tenha sido expurgado.

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Implantação e Administração 02 – P-02.DEM.1

- Demolição paredes de alvenaria de bloco cerâmico

- Demolição de paredes de alvenaria de bloco cerâmico revestido de ceramica.

- Retirada de instalações hidrosanitárias inclusivas peças

- Retirada de instalações elétricas e dados

- Retirada de forros de gesso e pacote

- Demolição de piso cerâmico e de alta resistência.

- Retiradas de esquadrias de madeira e alumínio e ferro.

- Retirada de telhas de fibrocimento.

- Retirada de peças de madeira.

# LOCAÇÃO E NIVELAMENTO

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Implantação e Administração 02 – Locação – P-02.LOC.1.

Estes serviços deverão ser realizados através de aparelhos topográficos para a perfeita locação e implantação da obra em conformidade com Projeto Arquitetônico.

# ESTRUTURA

## CONCRETO

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, em Procedimentos – Estrutura – 05 os itens:

Concreto Armado – Condições Gerais – P-05.CON.1

Concreto Armado – Controle Tecnológico – P-05.CON.10

Concreto Armado – Adensamento – Vibrador de Imersão – P-05.CON.19

### Observando-se que o controle tecnológico da execução dos elementos de concreto armado da superestrutura obedecerá a normas específicas, prevendo-se o rompimento dos corpos de prova com idade de sete a vinte e oito dias.

### Toda a estrutura de concreto será tratada de acordo com o especificado no item pintura.

### Não se admitirá, na confecção das formas, chapas de compensado com espessura inferior a 12 mm, sendo obrigatória a utilização do compensado plastificado, para concreto aparente, levando-se em conta a utilização máxima de 5 vezes.

### As formas de compensado serão reforçadas com sarrafos, tábuas e barrotes de 3a qualidade, nas dimensões adequadas, a fim de se evitar esbojamento que prejudique o acabamento regular (superfície lisa) do concreto.

# IMPERMEABILIZAÇÃO

O recebimento dos serviços de impermeabilização se dará após a prova de perfeita estanqueidade, conforme orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Impermeabilização 08 – Verificação e Ensaios – P-08.AAA.5, subitens 1 a 3.

Deverão ser obedecidas rigorosamente as recomendações das normas e especificações regulamentadoras existentes sobre o assunto. As superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas. Faz-se necessário o uso da mão-de-obra especializada e o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

## IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS ÚMIDOS

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Impermeabilização 08 – Membrana Asfáltica – Emulsão Betuminosa a Frio – Locais Sujeitos a Molhaduras Freqüentes – IMPER 31– P-08.MEM.31

### Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, espessura mínima = 2 cm.

Local de aplicação: Alvenarias que formarão o porão do poço do elevador.

### Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica.

Local de aplicação: Sanitários masculino e feminino, copa, inclusive as superfícies verticais adjacentes que ficarão embutidas nos revestimentos dos pisos, numa altura aproximada de 5,00 cm.

### Impermeabilização de piso sujeito à umidade de terra com aditivo hidrófugo e tinta asfáltica.

Local de aplicação: Sanitarios.

## IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA

### Regularização de superfície horizontal e vertical para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia traço 1 : 3, e = 2 cm (mínima).

Local de aplicação: Lajes, calhas e rufos ao nível da cobertura, inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20 cm.

## IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Impermeabilização 08 – Mantas Asfálticas – Poliéster, Não-Tecido, Colado – Asfalto Modificado – Lajes de Cobertura – IMPER 52 – P-08.MAN.52

### Impermeabilização de cobertura utilizando manta asfáltica com armadura de filme de polietileno.

Local de aplicação: reservatório enterrado e lajes ao nível da cobertura; inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20 cm.

### Impermeabilização de calha e rufos de concreto com 6 demãos de emulsão acrílica, inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20 cm.

## PROTEÇÃO MECÂNICA

Proteção mecânica de superfície sujeita a trânsito com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura = 3 cm (mínima). Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Impermeabilização 08 – Mantas Asfálticas – Poliéster, Não-Tecido, Colado – Lajes de Cobertura –IMPER 52– P-08.MAN.52, subitem 2.6

Local de aplicação: Lajes ao nível da cobertura, inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20 cm.

# ELEMENTOS DE FECHAMENTO

## BLOCOS CERÂMICOS

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Alvenaria e Outras Vedações – 06 – Tijolos Maciços e Blocos Cerâmicos Sem Função Estrutural- Para Revestir P-06.TIJ.1.

### As paredes periféricas do edifício serão constituídas de blocos e terão a espessura final de 15 cm.

### As paredes internas do edifício serão constituídas de blocos e terão a espessura final de 13 cm, exceto as que receberem revestimentos cerâmicos, que terão espessura final de 15 cm.

### Os blocos cerâmicos deverão ser umedecidos antes do assentamento.

### O encunhamento dos panos de paredes somente deverá ser feito depois de concluído o levantamento da alvenaria do pavimento imediatamente superior e deverá ser executado com tijolo maciço assentado a 45º.

# REVESTIMENTOS

Obs.:(Fornecer 3% do quantitativo de cada revestimento cerâmico no término da obra para reparos )

## LADRILHOS CERÂMICOS

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Revestimento 11 – Cerâmica – Azulejos e Ladrilhos – Ass. Arg. Colante – P-11.CER.1

### Cerâmicas esmaltadas, com dimensões de (30x30) cm, cor branca, tipo A, PEI-2.

Local de aplicação: Sanitários,vestiarios, DMLs, Utilidades.

Modelo referência: Corumbi, cor branca, Fab. Cerâmicas Elliane.

  - PASTILHA CERÂMICA EM PORCELANA

    - Pastilha cerâmica vitrificada na dimensão (2,5x2,5)cm.

    - Assentamento sobre emboço curado e endurecido, com pasta de argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de aço.

### As cerâmicas serão assentadas sobre emboço curado e endurecido, com pasta de argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de aço.

### Os panos de paredes serão revestidos em sua altura total.

### O rejuntamento será feito com argamassa especial pré-fabricada e as juntas serão “levemente” rebaixadas e terão a espessura de 3 mm.

### As arestas externas das paredes revestidas com ladrilhos ou rebocos serão protegidas com cantoneiras especiais de PVC, na cor branca, especial para a proteção de quinas.

Local de aplicação: Frente do balcão da recepção.

Modelo referência: Serie Metalo cor Branco ref. B2140 Fab. Cerâmica ATLAS.

# PAVIMENTAÇÕES

Obs.(Fornecer 3% do quantitativo de cada revestimento cerâmico no término da obra para reparos )

## PORCELANTO

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Pavimentação 10 – Cerâmica – Ladrilhos Comuns – Noções Básicas – P-10.CER.1, subitens 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.10,4.11 e 5

### Serão utilizados ladrilhos nas dimensões 45x45cm cor cinza, do tipo A - PEI 5, que deverão ser aplicados secos , diretamente da caixa para o piso.

### Esta pavimentação será executada utilizando-se pasta de cimento colante, aplicada com desempenadeira metálica denteada (mínimo de 5mm de profundidade de dente) para espalhar a pasta de argamassa colante na base nivelada, curada e endurecida.

### As juntas serão de no máximo 3mm e rejuntadas com argamassa especial.

### Para os pisos térreos deverá ser feito impermeabilização das bases, para evitar eflorescências brancas permanentes, ou regiões escurecidas em peças claras, saturadas de umidade.

### Não deverá ser adicionado nenhum tipo de aglutinante ou agregado à pasta de argamassa, como: cal, areia, cimento, caulim, etc.

### Reajuntamamento em EPOXI. A aplicação do rejunte deverá ser executada com um pequeno rodo ou espátula de plástico, pressionando a massa sobre as juntas para obter a máxima penetração. O excesso deverá ser removido com pano limpo e seco e o acabamento será feito logo em seguida com uma espuma úmida deslizando sobre a junta. A quantidade a ser preparada deverá ser suficiente para utilização de no máximo duas horas. A aplicação do rejunte deve ser feita após um dia do assentamento das peças cerâmicas.

Local de aplicação: Sanitários, vestiários, expurgo, DML, rouparia.

Modelo referência: Coleção Básica, linha Essencial, cor granilite cinza, Fab. Portobello.

## PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Pavimentação – 10 – Concreto e Argamassa – Argamassa de Alta Resistência P-10.CON.1.

### Nesta categoria de pisos estão aqueles considerados como pisos industriais de alta resistência, monolíticos, formando quadros de 1,00m x 1,00m, com juntas de PVC de 27mmx3mm, fundidos sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 12mm de espessura.

### Os pisos serão encerados, terão acabamento polido com politriz especial e serão na cor amarelo, deverá ser adotado a mesma tonalidade do piso existente no local

### A espessura da camada de regularização deve ser o dobro da espessura da camada de alta resistência ou ambas devem perfazer o mínimo de 3cm.

Local de aplicação: circulações 01 e 02.

### PISO VINILICO CONDUTIVO HOMOGENEO

### Piso vinilico condutivo homogêneo, disponível em mantas de 2m de largura por 23 m de comprimento e 2mm de espessura. Com de fibras de carbono na composição e base totalmente carbonada. O piso condutivo não pode ser encerado por isso possui em sua composição iQ Unique Surface Restauration (Única superfície restaurável) que protegerá o piso contra manchas durante toda sua vida.

### Resistência elétrica EN 1081 R1 <106 ohms. Classe de uso EN 685- Classe 34. Peso total EN 430- 3.000 g/m². Resistência a abrasão EN 600 :Part 2- Grupo P: < 4,0mm3.

### Identação residual EN 433- Aprox. 0,03mm. Resistência ao escorregamento DIN 51130- R9. Estabilidade dimensional EN 434 <0,40%.

### É necessária nas emendas das mantas e sob a fita de cobre a instalação com adesivo condutivo indicado pelo fabricante. As mantas devem ser soldadas a quente com cordão de solda.

Local de aplicação: nas salas cirúrgicas 01 e 02

Modelo Referência: 	Toro el ref 116

### PISO VINÍLICO EM MANTA

### Piso vinílico homogêneo compacto, disponível em mantas de 2m de largura por 25 m de comprimento e 2mm de espessura. Pigmentação colorida com partículas de PVC transparente na massa dando o efeito de 3D.

### Possui em sua composição iQ Unique Surface Restauration (Única superfície restaurável), o piso nunca precisará do uso de ceras ou polimentos, garantia dada pelo fabricante Tarkett.

### Teste de limpeza ASTM F51/00- Classe A. Classe de uso EN 685- Classe 34. Peso total EN 430- 2.800g/m². Resistência a abrasão EN 600 :Part 1- Grupo P: < 0,15mm. Identação residual EN 433- Aprox. 0,03mm. Resistência ao escorregamento DIN 51130- R9.  Colado com adesivo acrílico e as mantas soldadas a quente com cordão de solda.

Local de aplicação: nas salas cirúrgicas 01 e 02

Modelo Referência: 	Optima ref 856 NCS1030-R90B, Fab. ACE,

## CIMENTADO

### Piso cimentado com junta plásticas espaçadas de 1,25mx1,25m, sobre base nivelada em concreto magro, empregando-se argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, com impermeabilizante, espessura 1,5cm.

Local de aplicação: Casa de maquinas do ar condicionado

# PEITORIS

## PEDRA

### Em Mármore branco polido com espessura de 2,0cm, dimensões conforme desenhos do projeto arquitetônico. Deverá ser providos de saliência interna e pingadeira externa, de modo a não permitir a entrada de águas pluviais. Deverão ser assentados com argamassa mista de cimento, arenoso e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4 e com leve caimento para o exterior.

Local de aplicação: Todas as janelas.

# SOLEIRAS

## PEDRA

### Em granito cinza Corumbá polido 2,0cm e dimensões conforme os desenhos do projeto arquitetônico. Receberão soleiras todos os espaços que não tenham continuidade de pisos.

Local de aplicação: Hall de acesso, vestiário 01 e 02, Utilidades, Rouparia e DML

## ALTA RESISTÊNCIA

### Argamassa de alta resistência, na cor branca fundida sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 12mm de espessura.

### Terá acabamento polido com politriz especial e será na cor cinza médio.

Local de aplicação: Hall e Circulação 01

# RODAPÉS

## PEDRA

### Em granito cinza Corumbá, nas dimensões 15x2cm e comprimento máximo de régua de 120cm, acabamento polido inclusive no topo que serão retos.. No encontro de duas quinas deverá ser feito encontro à 45º.

Local de aplicação: em todos os espaços excetuando as salas cirúrgicas.

# ALIZAR

## PEDRA

### Em granito cinza Corumbá, topo com acabamento polido inclusive no topo que serão retos. As réguas terão 2,0cm de espessura, largura 15cm, de acordo com detalhe apresentado

Local de aplicação: Porta de acesso e na recepção vide planta de detalhes.

# FORROS

## FORRO EM GESSO ACARTONADO:

### Forro monolítico liso, com espessuras de 12.5mm atirantado na laje de concreto por perfis metálicos, elementos multifunção e suportes niveladores, especificados pelo fabricante.

Local de aplicação: Todos os ambientes.

Modelo Referência: Fab. Lafarge

# MARCENARIA E CARPINTARIA

## PORTA EM MADEIRA COMPENSADA

### Todas as portas internas serão em madeira compensada em cedro com espessura de 3,5cm, revestidas as duas faces em folha contínua com laminado texturizado fosco. e com fitamento dos topos com fita ABS na cor bege.

### As portas (P2-B) terão mesmo acabamento e barras alças para sanitários PNE, revestidas na cor L112, Almond, Fab. Fórmica.

### As portas (P2-V) terão mesmo acabamento e visor nas dimensões de 20x120cm em vidro liso 4mm com moldura em alumínio, de acordo com detalhe apresentado.

### As portas P3-V terão mesmo acabamento e visor nas dimensões de 20x120cm e revestimento da parte inferior em chapa de aço inox, vide planta de detalhe DET 01/05.

### As aduelas serão em Angelim, com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contacto com as alvenarias deverão ser pintadas com piche extra..

### As aduelas serão fixadas nas alvenarias através de seis chapuzes de cedro, previamente tratados com piche extra e aplicados por imersão. Deverá ser usado dois parafusos de 2 ½”x 10 em latão em cada chapuz. Os rebaixos dos furos dos parafusos serão tarugados com a mesma madeira das aduelas.

### Os alizares serão em Angelim na dimensão 5x3cm.

### As aduelas e alizares serão pintados com tinta esmalte sintético fosca na cor palha.

Local de aplicação: Em todas as portas de madeira compensada.

Modelo referência do laminado: cor L112, Almond, Fab. Fórmica.

## ARMÁRIO/BANCADA.

### Armário com estrutura em MDF, tampo em aço inox ou postforming com espessura=4cm portas e gavetas com revestimento externo em laminado melamínico acabamento em postforming na cor almond.

### Acabamento interno em laminado melamínico branco fosco, portas com dobradiças de pressão e gavetas com corrediças metálicas puxadores do tipo cava embutidos.

Local de aplicação Posto de enfermagem e sala de apoio vide planta de detalhes DET 03, 04 e 05.

# SERRALHARIA

## PORTAS EM ALUMÍNIO

### Em veneziana aberta de alumínio anodizado Branco (P2-VZ), estruturadas em perfis reforçados da linha Gold - Fab. Alcoa com contramarcos.

### O funcionamento das portas será indicado nos desenhos e detalhes do projeto arquitetônico.

Local de aplicação: Sanitários 01 e 02, DML, Utilidades, rouparia porta dos shafts.

## JANELAS EM ALUMÍNIO

### Serão de alumínio anodizado natural, estruturadas em perfis reforçados da linha Gold com contramarcos.

### Vidros instalados com baguetes, empregando-se gaxetas de neoprene, nas vedações.

### As janelas serão do tipo projetantes basculantes (maxim-ar). O funcionamento será indicado nos desenhos de detalhes do projeto arquitetônico.

### A fixação dos caixilhos se fará através dos contramarcos previamente instalados.

### As janelas do tipo projetante-deslizantes (maxim-ar), serão equipadas com guias de alumínio extrudado onde correrão patins de náilon e serão dotadas de sistema que regule a pressão dessas folhas contra as guias. Os rebites das articulações serão de aço inoxidável

Local de aplicação: Esquadrias J3, J4, J5, J6 e J8.

# FERRAGENS

O construtor deverá apresentar os modelos das ferragens para a devida aprovação pela fiscalização, antes da sua aquisição e mais o seguinte:

## PORTA DE MADEIRA INTERNA

### Dobradiça.

Utilizar em cada porta um conjunto constituído de quatro dobradiças 3 ½’ x 3’ com corpo, pino, anéis, bolas e parafusos em latão extrudado.

### Fechaduras.

Tipo entrada, com caixa e tampa em aço, lingüeta, cubo, trinco reversível, falsa testa e contratesta, cilindro monobloco passante, com duas chaves em latão cromado. Dimensões: da caixa = 80x136 mm; da falsa testa e contratesta = 22x195x2 mm.

Maçaneta tipo alavanca com extremidade curva (virada) em latão fundido, acabamento cromado, rosetas em latão cromado.

Modelo referência: ML 340, série 340, acabamento CR, fab. PAPAIZ.

## MOLA DE PORTA

Mola hidráulica aérea para porta, com sistema pinhão e cremalheira, de tamanho compacto para as três diferentes potências de molas, permitindo controle no ângulo de abertura.

Modelo referência: Molas Dorma

Local de aplicação: Portas dos sanitários públicos, vestiários 01 e 02, circulação 05.

## ESQUADRIA DE ALUMINIO

Utilizar conjunto constituído de quatro dobradiças apropriadas para esquadrias de alumínio, fechaduras tipo alça completas com cilindro, fixadas com parafusos de latão, nas portas e fechos especiais nas janelas basculantes.

Modelo referência: Linha específica para esquadria de alumínio da Papaiz.

# VIDROS

## VIDRO PLANO

### Em todas as esquadrias e visores serão empregados vidros cristal comum, incolor, nas espessuras de 4mm, 5mm e 6mm, respectivamente para quadros cujos semiperímetros sejam de 80 cm, 150 cm e 350 cm. Acima de 350cm de semiperímetro serão exigidos estudos especiais para a definição da espessura das lâminas de vidro, considerando-se ainda o nível das aberturas em relação ao nível do solo e a exposição a ventos. Os mesmos serão fixados com baguetes de neoprene. Havendo a necessidade de vedação com selante de silicone, recomenda-se a utilização de tipos de cura acética.

### Nas esquadrias J1-E, J2-E a serem instaladas área de recuperação e indução anestésica, sanitário e vestiário de pacientes e no posto de enfermagem os vidros serão do tipo lixa.

Local de aplicação: Aduelas e alizares das portas em madeira.

Nos visores das portas das salas de aulas e janelas de alumínio especificadas em projeto.

## FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO

### Vidro incolor com 10 mm de espessura com rodapé feito por peça em alumínio natural 5x10cm e também peça superior em alumínio natural 5x10cm

### Local de aplicação: Circulação 01.

  - PORTA EM VIDRO TEMPERADO

    - Vidro incolor com 10 mm de espessura, puxador tipo alça metálico com 30cm de comprimento, ferragens cromadas e mola hidráulica de piso, contra-placa de fechadura, dobradiças inferior e superior, fechadura central a 1,10m do piso com dois cilindros e demais acessórios.

Local de aplicação: Hall de acesso, Circulação 01.

# PINTURA

## PAREDES INTERNAS

### Pintura com tinta acrílica fosca na cor palha aplicada em três demãos, sobre massa PVA, aplicada em duas demãos. As paredes que receberão esta pintura serão tratadas previamente com selador acrílico e superfícies novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento.

Local de aplicação: Todas as paredes internas exceto as das Salas cirúrgicas 01 e 02.

## PINTURA COM TINTA EPOXI.

### Pintura com tinta epoxi na cor Verde limonade (tintas coral)  aplicada em três demãos, sobre massa acrilica, aplicada em duas demãos. As paredes que receberão esta pintura serão tratadas previamente com selador acrílico e superfícies novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento.

Local de aplicação: Salas Cirúrgicas 01 e 02

## ESQUADRIAS DE MADEIRA

### Pintura com esmalte sintético acetinado na cor Palha, aplicada em três demãos sobre emassamento a óleo em duas demãos. As peças serão tratadas previamente com fundo branco fosco. Antes do emassamento, aplicar fundo sintético nivelador e lixar as farpas após a secagem do fundo.

Local de aplicação: Aduelas e alizares das portas em madeira.

## FORRO DE GESSO ACARTONADO:

### Pintura com tinta Acrílica aplicada em três demãos sobre demão de massa PVA, na cor branco neve.

# INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS

Deverá seguir especificações do Projeto Específico e orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição,

# INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Deverá seguir especificações do Projeto Específico e orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Instalação de Água 20:

Condições Gerais – P-20.AAA.1

Recebimento da Instalação – P-20.AAA.2

Bombas – P-20.BOM.1

Canalizações – PVC–P-20.CAN.51, subitens 1, 5.2, e 6

## PEÇAS SANITÁRIAS

### BACIA SANITÁRIA

Bacia sanitária convencional em louça, cor branca, consumo por acionamento de 6 litros.

Modelo referência: Modelo ALHOLA ref. 56202- - fab. CELITE cor Branco  .

Local de Aplicação: Sanitários.

### BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTE

Bacia sanitária em louça, na cor branca, consumo por acionamento de 6 litros com altura de 44 cm.

Modelo referência: BACIA VOGUE PLUS - LINHA CONFORTO - BRA - fab. DECA.

Local de Aplicação: Sanitários PNE.

### LAVATÓRIO DE PAREDE

#### Em louça, na cor branca, com meia coluna.

Modelo referência: Modelo ALHOLA ref. 56202+ref56005 - fab. CELITE cor Branco

Local de aplicação: Sanitários

### MICTÓRIO DE LOUÇA

Em louça, na cor branca, com sifão integrado.

Modelo referência: MODELO M 712 17 - fab. DECA

Local de aplicação: Sanitário masculino.

### TANQUE EM AÇO INOX

Aço inox AISI 304, espessura 0,60mm, monobloco, com adesivo anti-ruído, válvula de ø 3, nas dimensões 550x450mm, esfregador frisado, com acabamento acetinado.

Modelo referência: Ref. 94.401, fabricação TRAMONTINA.

Local de aplicação: DML.

## METAIS SANITÁRIOS

### TORNEIRA TEMPORIZADA

Acionada por um tempo programado, atendendo à norma da ABNT NBR 13713 – com sistema anti-vandalismo, com arejador, funcionamento de 2 a 40mca, vazão constante de 8l/min, acionamento suave, acabamento cromado.

Modelo referência: DECAMATIC ECO MESA – CR, fab. DECA.

Local de aplicação: Sanitários.

### TORNEIRA PARA  LAVABO CIRURGICO

### TORNEIRA DE PAREDE

Em latão, acabamento cromado.

Modelo referência TARGA C-40 fab. DECA.

### TORNEIRA PARA JARDIM/TANQUE

Em latão, acabamento cromado com adaptador para mangueira.

Modelo referência: Dn15/20 Standard fab. DECA.

Local de aplicação: DMLs.

### CHUVEIRO

Chuveiro, crivo e braço, cromado, tradicional.

Modelo referência: Modelo 1995 c, Fab. DECA.

Local de aplicação Sanitários.

### VÁLVULA DE DESCARGA

Válvula ecologicamente correta, com duas opções de descarga: 3 litros (dejetos líquidos) e completa (dejetos sólidos). Economiza até 40% de água em comparação com um sistema de descarga convencional. Acionamento suave, manutenção simples com cartucho de reposição, ciclo de operação automático e auto-limpante. Possui dois mecanismos: um para alta pressão, bitola de DN32(1.1/4"), e outro para baixa pressão, bitola de DN40(1.1/2").

Modelo referência: Válvula de Descarga HYDRA DUO, fab. DECA.

Local de aplicação: Sanitários e Utilidades

### VÁLVULA DE ESCOAMENTO

As válvulas dos lavatórios e tanques serão em latão cromado com sifão regulável e engate flexível de mesmo material.

As válvulas para as pias da copa e cantina serão em latão cromado e do tipo americana.

### REGISTRO DE GAVETA

#### Registros de gaveta instalados nos barriletes serão de metal do tipo bruto, com volante pintado, para uso semi-industrial.

Modelo ref. Cód. 1502 b, Fab. DECA.

#### Os demais registros de gavetas instalados em outros ambientes serão de metal com canoplas, hastes e volantes cromados.

Modelo Ref. Cód. 1509 e 1416 C39, Fab. DECA.

### LIGAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA

Usar tubo com anel expansor em latão cromado;

### LIGAÇÃO DE LAVATÓRIOS

Usar engates flexíveis de latão cromado com canopla.

# INSTALAÇÃO DE ESGOTO

O sistema de esgoto deverá ser interligado à rede de esgoto do Campus da Federação.

Deverá seguir especificações do Projeto Específico e orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Instalações Sanitárias de Esgotos e Águas Pluviais 22:

Condições Gerais – P-22.AAA.1

Ventilação – P-22.VEN.1

# INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Deverá seguir especificações do Projeto Específico e as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Instalações Sanitárias de Esgotos e Águas Pluviais 22:

Condições Gerais – P-22.AAA.1

Calhas e Rufos – P-22.CAL.1, subitens 1.2.1 e 2

Calhas – Proteção – P-22.CAL.2

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverá seguir especificações do Projeto Específico e as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Instalação Elétrica e de Telecomunicações 19:

Projetos, Condições Gerais, Proteção e Normas – P-19.AAA.1

Telefonia – Condições Específicas – P-19.AAA.2

Caixas – Derivação – P-19.CAI.31

Caixas – Passagem – P-19.CAI.32

Condutores – Fios e Cabos – P-19.CON.1

Condutores – Barras – P-19.CON.12

Dispositivos para Manobra e Proteção – Disjuntores – P-19.DIS.48

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Deverá seguir especificações do Projeto Específico. Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Instalação de Condicionamento de Ar e Ventilação Mecânica 26:

Condicionamento de Ar – Carga Térmica – Estimativa – P-26.AAA.2

Condicionamento de Ar – P-26.CON.1, subitem 6

Serão realizadas todas as instalações, fornecimento e instalação de dutos, grelhas, eletrodutos, dampers, quadro elétrico, interligação elétrica dos comandos dos equipamentos, para condicionadores de ar, de modo a deixar todos os pontos aptos a receber posteriormente os equipamentos

# DIVERSOS

## BANCADA EM AÇO INOX:

Em aço inoxidável 340 nas dimensões 3,10x0,70cm com bacia de descarga segundo detalhe apresentado .

## BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTE:

### Barra em aço inoxidável com espessura de 1,58mm, diâmetro de 4,5cm, fixadas a parede por conjunto bucha/ parafusos, parafusos estes de cabeça sextavada em aço inox, com resistência a esforço mínima de 1,5 KN, dimensões de 400mm.

### A alça lateral 0,30 m em relação à altura do vaso sanitário e a outra deverá ser fixada a 0,30m acima do assento do vaso.

### Deverá ser instalado 01 conjunto por vaso.

Local de aplicação: Sanitários PNE.

## BATE MACA

## LAVABO CIRUGICO

## ESPELHOS:

Serão providos de espelhos cristal 4mm, nas dimensões 60x80cm, fixados sobre compensado naval e guarnecidos com moldura de alumínio.

Local de aplicação: Sanitários.

# LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Limpeza e Verificação Final 30 – Condições e Normas – P-30.AAA.1

Deverá ser retirada toda a estrutura montada para o canteiro como: ligações provisórias, etc.

Deverá ser feita limpeza de esquadrias e suas ferragens, vidros, degraus, rodapés, soleiras e peitoris, registros e válvulas, ralos e caixas sifonadas, caixa de passagem, aparelhos e metais sanitários, tomadas e interruptores, luminárias, pavimentação, etc.