UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO

Projeto de Instalações Elétricas e de Comunicações

Memorial Descritivo

Revisão - 0

Agosto / 2007

S U M Á R I O  :

# 1 - OBJETIVO

# 2 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

# 3 - NORMAS

# 4 - CONCEPÇÃO DO PROJETO

# 5 - ILUMINAÇÃO

# 6 - TOMADAS

7 - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA

# 8 - ATERRAMENTO

# 9 - PARÂMETROS DE PROJETO

# 10 - COMUNICAÇÕES

# 11 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

# 12 - NORMAS DE SERVIÇO

# 13 - RELAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

# 14 - PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE MONTAGEM

# 15 - LISTA DE MATERIAIS

# 18 - ORÇAMENTO

## 1 - OBJETIVO

Descrever as soluções técnicas adotadas e especificar os materiais utilizados no desenvolvimento do projeto das instalações elétricas e de comunicações para a reforma do centro cirúrgico da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, sito na Rua Araújo Pinho, nº 62 - Campus Universitário do Canela, Salvador - Ba.

## 2 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fernando Lopes Santiago Jr

Engenheiro Eletricista

CREA  20.138-D

## 3 - NORMAS

O projeto foi elaborado de acordo com as prescrições das normas pertinentes, sendo dada especial atenção às seguintes:

- NBR 5.410 / 2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

- NBR 5.413 / 1991- Iluminância de Interiores.

- NBR 10.898 / 1999 - Sistema de Iluminação de Emergência.

- NBR 13.534 / 1995 - Instalações Elétricas em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

- NBR 13.570 / 1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos.

- Portaria 598 do Ministério do Trabalho e Emprego - NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, de 08/12/2004.

- Resolução RDC nº 50 / 2002 - Regulamento Técnico para Planejamento, Programação, Elaboração e Avaliação de Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistências de Saúde, do Ministério da Saúde.

## 4 - CONCEPÇÃO DO PROJETO

A concepção do projeto teve como base o projeto arquitetônico, layout das instalações e solicitações feitas pela equipe responsável pelo empreendimento quanto à previsão de cargas na unidade.

Na elaboração do projeto procurou-se locar os pontos de distribuição de forma a atender, da melhor maneira, aos possíveis layouts e expansões de carga a serem adotados.

## 5 - ILUMINAÇÃO

- O sistema de iluminação foi composto por circuitos exclusivos para este fim, seção mínima 2,5mm2.

Toda a iluminação foi projetada em circuitos de 127 Volts, conforme padrão existente.

Os índices de iluminamento adotados foram baseados na NBR-5413. O método de cálculo adotado foi o dos Lumens Médios.

O sistema de iluminação das mesas de cirurgia deverá ser efetuado por meio de foco cirúrgico com sistema óptico adequado, comandado por dispositivos fornecidos pelo próprio fabricante.

- Foi prevista arandela para indicação de cirurgia em andamento sobre o lado externo da porta de entrada das salas de cirurgia, para advertência a terceiros.

Foram previstos pontos para negatoscópios de sobrepor nas salas solicitadas (Salas de Cirurgia, Enfermagens e Triagem).

- Procuramos criar um sistema de iluminação eficiente, estético e funcional, com a finalidade de proporcionar conforto aos usuários. Os tipos luminárias especificados foram:

- Boxes da Recuperação / Indução e ambientes com dimensões reduzidas e de pouca utilização - luminárias para lâmpadas fluorescentes compactas.

- Ambientes de uso geral - luminárias para lâmpadas fluorescentes, de alto rendimento, de embutir.

- Salas de cirurgia - luminárias para lâmpadas fluorescentes, de sobrepor, fechadas, com corpo em chapa de aço e moldura basculhante com fechos rápidos.

- Foi projetada iluminação de emergência do tipo blocos autônomos nas circulações, rotas de escape, saídas, assim como nas áreas internas onde a segurança e a vida possam ser colocadas em risco pela ausência de luz.

Todos os reatores utilizados para lâmpadas fluorescentes deverão ser do tipo eletrônico.

## 6 - TOMADAS

Para a alimentação das tomadas foram previstos circuitos exclusivos a este fim, seção mínima 2,5mm2.

Foram considerados os seguintes tipos de tomadas:

- Tomada para uso geral (2P+T e universal acopladas).

- Pontos de força (cargas alimentadas sem tomada)

Os pontos de força são para ligação de equipamentos cujos quadros de comando deverão ser fornecidos pelos respectivos fabricantes (sistema de ar condicionado e exaustão, bomba de vácuo e focos cirúrgicos).

Todos os circuitos parciais de tomadas que alimentam leitos de pacientes serão protegidos por interruptores de corrente de fuga (DR), visando desligamento de qualquer equipamento que esteja com valores de corrente de fuga acima do permitido. Também serão protegidos por dispositivos DR os circuitos de tomadas que atendam a áreas úmidas.

Cuidados devem ser tomados para que aparelhos cuja tensão de operação seja 220 Volts não sejam inseridos em tomadas de circuitos em 127 Volts e vice-versa. Sugerimos que todas as tomadas sejam previamente identificadas por meio de etiquetas antes da energisação dos equipamentos.

## 7 - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA

- O Centro Cirúrgico será suprido em 220 / 127 Volts a partir da subestação existente.

- Adotou-se o padrão de distribuição em corrente alternada, trifásico, a quatro condutores, com esquema de aterramento TN-S.

- Nas salas de cirurgia do centro cirúrgico de Odontologia são efetuadas apenas cirurgias a nível de day-hospital ou o equivalente a pequenas cirurgias de pronto atendimento (Atribuição 1 da RDC-50). Assim sendo, não foi previsto a instalação de sistema IT médico para as instalações elétricas.

A alimentação de energia será efetuada através de quadro geral de distribuição (QGF) a ser instalado na circulação do 10º pavimento. A alimentação do QGF deverá ser feita a partir de disjuntor a ser instalado no quadro geral de força existente, localizado no Térreo.

Do QGF serão alimentados:

- Circuitos de iluminação;

- Circuitos de tomadas de uso geral;

- O quadro de distribuição QF-1 (equipamentos médicos);

- O quadro de distribuição QF-2 (sistema de ar condicionado e exaustão);

- O quadro de distribuição QF-3 (bomba de vácuo).

Do QF-1 serão alimentados:

- Equipamentos médicos;

- Circuitos de tomadas de paciente;

- Os quadros de distribuição QF-4 e QF-5 (focos cirúrgicos).

O anteriormente exposto pode ser melhor visualizado no diagrama unifilar e quadros de cargas constante do projeto.

- O projeto e fornecimento dos seguintes quadros é de responsabilidade dos respectivos fornecedores dos equipamentos:

- QF-2 (sistema de ar condicionado e exaustão);

- QF-3 (bomba de vácuo);

- QF-4 e QF-5 (focos cirúrgicos).

- Para o sistema de ar condicionado o escopo do projeto restringe-se até a alimentação do quadro de força. O dimensionamento a partir desse ponto ficou a cargo do projetista do sistema.

## 8 - ATERRAMENTO

Adotou-se o sistema TN-S para as instalações.

Todo o aterramento deverá partir da malha de aterramento existente na subestação.

As instalações elétricas de todos os ambientes devem possuir sistema de aterramento que garanta a equalização de potenciais. Todo o aterramento deverá ser conectado à barra de terra do respectivo quadro de distribuição, que tem por finalidade equipotencializar os diversos elementos condutores que possam ser facilmente tocados, evitando diferenças de potencial entre eles, o que resultaria em correntes que poderiam por em risco a vida dos pacientes.

Todos os quadros deverão ser aterrados, bem como todas as luminárias para lâmpadas fluorescentes e de descarga, motores, condicionadores de ar e demais equipamentos.

Todas as tomadas deverão ser obrigatoriamente aterradas.

## 9 - PARÂMETROS DE PROJETO

No desenvolvimento do projeto foram adotados os seguintes parâmetros:

- Corrente presumida de curto-circuito: 2 kA

- Fator de potência adotado: 0,92

- Capacidade de corrente dos condutores: adotadas as ampacidades constantes da norma NBR-5410.

- Valores máximos admitidos de queda de tensão: 2% para os circuitos terminais e 3% para os alimentadores, contados a partir da subestação.

- Temperatura ambiente considerada: 35 ºC

- Fatores de demanda e fatores de reserva considerados: no dimensionamento dos alimentadores foram computadas as cargas instaladas e as constantes dos circuitos reservas.

No dimensionamento dos circuitos das lâmpadas de descarga foi considerada uma perda referente ao consumo dos reatores.

## 10 – COMUNICAÇÕES

O projeto do sistema de comunicações contempla os seguintes subsistemas: telefonia e rede de informática.

O escopo do projeto de comunicações compreende apenas o detalhamento da parte passiva do sistema (eletrodutos, dutos, condutores, caixas de passagem, etc.). O projeto e a especificação da parte ativa do sistema (equipamentos, softwares, etc.) não fazem parte do nosso escopo.

10.1 - TELEFONIA

- O sistema de telefonia será distribuído a partir da caixa de distribuição projetada para o empreendimento, locado na Circulação, e deverá ser interligado ao distribuidor geral do sistema existente.

10.2 – REDE DE INFORMÁTICA

- A rede de informática será distribuída a partir da caixa de passagem projetada para o empreendimento, locada na Circulação, que deverá ser interligada ao sistema existente.

Para garantir o perfeito funcionamento do sistema todos os componentes deverão ser adquiridos do mesmo fabricante, com garantia mínima de 15 anos. A empresa responsável pela montagem das instalações deverá ser certificada pelo fabricante dos materiais instalados, e todo o sistema deverá ser certificado após conclusão e teste das instalações como categoria 6 (conforme normas 568-A e 569 da ANSI / TIA / EIA).

## 11 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Além do que consta nos desenhos do projeto, a execução das instalações elétricas e de comunicações deverá obedecer às seguintes especificações gerais:

11.1 – Itens de Uso Geral

Eletrodutos e Acessórios

Deverão ser em PVC rígido roscável, da Tigre, Fortilit ou similar. Os eletrodutos deverão ser fabricados conforme NBR-15.465 / 2007 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho.

As curvas de eletrodutos de diâmetro de até 1” poderão ser executadas na obra, as demais deverão ser pré-fabricadas, de raio longo.

Caixas de Passagem

As caixas de passagem para uso embutido em parede nas dimensões 4”x4” ou 4”x2” deverão ser PVC da Tigre, Fortilit ou similar.

As caixas de dimensões maiores que 4”x4” deverão ser em chapa de alumínio com tampa aparafusada.

11.2 – Eletricidade

Interruptores e Tomadas

Os interruptores, tomadas e plugues deverão ser da Linha Silentoque da Pial ou similar, serem fabricados conforme normas NBRNM-60.669-1 / 2004 – “Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais” ou NBRNM-60.884-1 – “Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 1: Requisitos gerais” e possuir selo de conformidade do Inmetro.

Nas tomadas do tipo 2P + T a seqüência de condutores deve ser sempre: fase na esquerda, neutro na direita e terra abaixo.

Quadros

Todos os quadros fornecidos deverão ser fabricados e ensaiados conforme prescrições da norma NBR-IEC-60439-1 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Parte 1 - Conjuntos com Ensaios de Tipo Totalmente Testados (TTA) e Conjuntos com Ensaios de Tipo Parcialmente Testados (PTTA).

Deverão ser em chapa de aço, com porta equipada com fechadura, instalados de forma embutida em parede, grau de proteção IP-40 (mínimo), contendo os disjuntores indicados nos diagramas unifilares e quadros de cargas constantes do projeto.

Os disjuntores serão do tipo caixa moldada, com corrente nominal conforme quadros de cargas e/ou diagrama unifilar, padrão IEC, da Siemens ou similar. Deverão ser fabricados conforme norma NBR-5361 - “Disjuntores de baixa tensão” e possuir selo de conformidade do Inmetro. Não serão aceitos acoplamento de disjuntores monopolares para formação de unidades bipolares ou tripolares.

Todos os disjuntores deverão ser identificados, devendo possuir indicação das respectivas cargas alimentadas. Devem ser previstos espaços para circuitos reserva (cerca de 20%) em todos os quadros.

A pintura deverá ser aplicada em pó à base de epóxi por processo eletrostático, e a chapa deve ser tratada por desengraxamento, decapagem, fosfatização e neutralização.

Deverão utilizar barramento de cobre compatível com a corrente nominal prevista, devendo possuir barramentos de neutro e de terra, sendo que o barramento de neutro deve ser independente do barramento de terra.

Os quadros devem ser instalados a uma altura de 1,5 m do piso (eixo).

Dispositivos de Proteção Contra Surtos

Deverão ser classe B, monopolar, tensão de corte 300 Volts, corrente de descarga 20 kA, 50/60 Hz, N-PE com encapsulamento.

Luminárias

Para lâmpadas fluorescentes deverão ser empregados os seguintes tipos de luminárias:

- Salas de Cirurgia - luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço e moldura basculhante com fechos rápidos, referência LPT-100 da Itaim ou similar.

- Uso geral - luminária de embutir com corpo em chapa de aço e refletor em alumínio anodizado, referência 232 da Itaim ou similar.

- Hall de entrada - luminária de embutir, corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor em chapa de aço tratada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 16W, referência 593 da Itaim ou similar.

Para lâmpadas fluorescentes compactas deverão ser utilizadas os seguintes tipos de luminárias:

- Luminárias de embutir, fabricadas em chapa de aço pintada em epóxi na cor branca, refletor em alumínio alto brilho, referência C-2227 da Lustres Projeto ou similar.

- Arandelas para lâmpada fluorescente compacta de 23W, corpo em alumínio fundido, difusor em vidro transparente com grade de proteção, referência F-5011 da Lustres Projeto ou similar.

As luminárias de emergência serão do tipo bloco autônomo, 127 Volts, 60 Hertz, da Unitron, Pial ou similar.

Lâmpadas

Quando do tipo fluorescente convencional serão nas potências de 16 e 32 Watts, temperatura de cor 4.000 ºK, da Philips, Osram, GE ou similar.

Quando do tipo fluorescente compacta serão na potência de 26 Watts, temperatura de cor 2.700 ºK, com reator eletrônico incorporado, 127 Volts, 60 Hertz, base E-27, da Philips, Osram, GE ou similar.

Reatores

Para lâmpadas fluorescentes os reatores deverão ser eletrônicos, 127 Volts, 60 Hertz, da Philips, Sylvania, GE ou similar. Deverão ser fabricados conforme normas NBR-14.417 - “Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança“ e NBR-14.418 - “Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho”, devendo possuir selo de conformidade do Inmetro.

Motores

Deverão ser fornecidos em conjunto com os equipamentos mecânicos acionados. Todos os motores deverão ser preferencialmente trifásicos, tensão nominal 220 Volts, 60 Hertz, de alto rendimento, atender as prescrições do decreto 4.508, de 11/12/2002, além de possuir selo de conformidade do Inmetro.

Condutores

Para circuitos de iluminação e tomadas e condutores de aterramento deverão ser utilizados cabos de cobre, isolação com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halógenos e que não propaguem a chama, isolados para 750 Volts, da Ficap, Pirelli, Inbrac ou similar. Os condutores deverão ser fabricados conforme norma NBR-13.248 – “Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV – requisitos de desempenho” e possuir selo de conformidade do Inmetro.

Para condutores dos alimentadores deverão ser utilizados cabos de cobre, isolação com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halógenos e que não propaguem a chama, isolados para 0,6/1 kV, da Ficap, Pirelli, Inbrac ou similar. Os condutores deverão ser fabricados conforme norma NBR-13.248 – “Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV – requisitos de desempenho” e possuir selo de conformidade do Inmetro.

Deverão ser utilizados cabos para todas as seções de condutores, não sendo aceito o uso de fios.

11.3 – Comunicações

Condutores para Telefonia

Para telefonia deverão ser utilizados cabos telefônicos do tipo FI.

Tomadas para Telefone

Deverão ser da Linha Silentoque da Pial Legrand ou similar.

Condutores para Rede de Informática

Deverão ser utilizados cabos para LAN tipo Ethernet, em pares trançados, padrão categoria 6.

Plugs e Tomadas para Rede de Informática

Os plugs e tomadas terão conectores do tipo RJ-45 (M8v), categoria 6 e deverão ser reconhecidos pelo Underwriter’s Laboratory (UL Listed).

Caixas de Distribuição de Telefonia

As caixas de distribuição deverão ser em chapa metálica, devidamente tratada contra ferrugem e com pintura de acabamento à base de epóxi. Deverão dispor de porta com dispositivo para cadeado, aberturas frontais para ventilação e no fundo uma prancha em madeira de lei com 2,5 cm de espessura.

## 12 - NORMAS DE SERVIÇO

Geral

Toda a instalação deverá apresentar um bom acabamento, obedecer às exigências das normas da ABNT, em particular a NBR-5410. Deverão também serem seguidas as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais empregados.

Como os equipamentos a serem utilizados ainda não haviam sido adquiridos até a data de conclusão do projeto, projetamos as instalações baseados em dados de equipamentos típicos, levantados em catálogos de fabricantes.

É conveniente que sejam verificadas as potências e as tensões dos equipamentos adquiridos antes da instalação e energização dos mesmos.

Eletrodutos

Todos os eletrodutos deverão ser cortados sempre perpendicularmente ao seu eixo e retiradas todas as rebarbas que ficarem durante o corte e abertura de roscas.

Após assentados os eletrodutos deverão ser limpos por meio de ar comprimido e passagem de escova pelo interior dos mesmos. Deverão ter a superfície interna completamente livre de rugosidades, rebarbas ou substâncias abrasivas.

Deverá ser mantido no interior dos eletrodutos guia de arame galvanizado nº 12 AWG e tampa das as extremidades visando prevenir a entrada de corpos estranhos.

Emendas, Terminações e Lançamento dos Condutores

Emendas só deverão ser executadas caso sejam estritamente necessárias, devendo ficar localizadas nas caixas de passagem ou no interior das luminárias, não sendo permitido, em nenhuma hipótese, serem executadas ao longo do percurso ou no interior de eletrodutos.

As emendas devem ser feitas de modo a se garantir a continuidade elétrica e o isolamento do condutor. Somente serão aceitas emendas com simples trançamento de condutores para seções até 4 mm2. O isolamento das emendas deve ser feito com resistência superior ao isolamento original.

Nas emendas e terminações dos cabos de baixa tensão deverão ser utilizados conectores apropriados tipo terminal prensado, em cobre eletrolítico, da Burndy ou similar.

A recomposição da isolação nas emendas deverá ser feita com fita isolante de autofusão até pelo menos a espessura do condutor isolado. Deverá ser aplicada então pelo menos uma camada em meia sobreposição de fita plástica isolante.

Nas terminações e nas caixas de passagem os condutores deverão ser identificados por meio de anilhas plásticas com marcação indelével da Hellermann ou similar.

Todos os condutores deverão ser identificados nas extremidades de acordo com os números dos circuitos indicados no quadro de cargas ou diagrama unifilar.

Os condutores classe 450 / 750 Volts deverão ser identificados por anilhas e por cores, da seguinte forma: todo condutor neutro deverá ser na cor azul, condutor de aterramento na cor verde e fases nas cores preto, vermelho e branco.

Cada fase terá um condutor com cor própria. Deverá ser providenciado para que um condutor de uma cor esteja associado a uma mesma fase em todos os circuitos.

Os condutores classe 0.6 / 1 kV fornecidos com capa externa na cor preta deverão ser identificados por meio de anilhas.

Quando do lançamento dos cabos deverá ser usado talco industrial ou vaselina para facilitar o puxamento. O uso de graxa de qualquer tipo não é recomendável.

Os condutores só deverão ser lançados depois de completada a rede de eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que possam vir a danificá-los.

Todos os condutores de um mesmo circuito deverão ser instalados em um só eletroduto.

Testes e Comissionamento da Instalação

Após a conclusão da montagem, as instalações deverão ser comissionadas conforme capítulo 7 da NBR-5410 – Verificação Final.

Ao final dos procedimentos de testes e verificações deverá ser emitido laudo, assinado por engenheiro eletricista, atestando que as instalações atendem às prescrições da norma NBR-5410 e da Portaria NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do Trabalho, e que se encontram aptas para operação.

## 13 - RELAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

Este memorial é complementado pelos desenhos listados abaixo, que são considerados como  plano básico de engenharia e não mostram necessariamente detalhes de instalação. Será de responsabilidade da Instaladora a solução adequada de acordo com cada caso específico de montagem:

Geral:

- MD-CCO-ELE-01 - Memorial Descritivo - Eletricidade e Comunicações

- LM-CCO-ELE-01 - Lista de Materiais - Eletricidade e Comunicações

Eletricidade:

- CCO-ELE-01 - Plantas Baixas

- CCO-ELE-02 - Esquema Vertical, Casa de Máquinas, Alimentador

Comunicações:

- CCO-COM-01 - Planta Baixa

## 14 - PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE MONTAGEM

14.1 - Durante a fase de elaboração da proposta

- A empresa proponente deverá visitar o local dos serviços antes de elaboração da proposta.

- A planilha de quantitativos é referência para elaboração da proposta. Quaisquer diferenças verificadas devem ser relacionadas e quantificadas em planilha complementar por ocasião da abertura da licitação.

14.2 - Durante a execução das instalações

- O proponente deverá fornecer todo o material de marca, modelo ou fabricante indicado na planilha. O uso de produto similar fica condicionado à aprovação plena da equipe técnica da Contratante ou Responsável Autorizado. Considera-se como similar o produto de outro fabricante que apresenta rigorosamente as mesmas características, performance, acabamento, padrão de qualidade e seja fabricado com os mesmos materiais básicos.

- As instalações deverão ser executadas com o mínimo de interrupção no fornecimento de energia. Todo e qualquer desligamento de energia a ser efetuado deverá ser programado com antecedência mínima de 72 horas, através de ofício encaminhado à fiscalização da obra.

- Toda a instalação deverá apresentar um bom acabamento, dentro das boas práticas de engenharia e obedecendo às exigências das normas pertinentes. Deverão também ser seguidas as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais empregados.

14.3 - Após a conclusão das instalações

- Fornecer original reproduzível de projeto “Conforme Construído”, caso a instalação tenha sido efetuada de forma diferente do projetado.

- Devolver ao Cliente todas as publicações técnicas pertinentes a equipamentos e materiais recebidos tais como catálogos, manuais de instrução, etc.

- Fornecer conjunto de cópias encadernado contendo todos os relatórios de ensaio realizados nos equipamentos e instalações durante o comissionamento.

- Emitir laudo, assinado por engenheiro eletricista, atestando que as instalações atendem às prescrições da norma NBR-5410 e da Portaria NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do Trabalho, e que se encontram aptas para operação.

## 15 - LISTA DE MATERIAIS

## 16 – ORÇAMENTO